- 附件3：

- 深圳市企业环境安全标准化考核评级标准

（试行）

前  言

为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）精神，进一步促进企业环境安全标准化工作的规范化、科学化，深圳市生态环境局组织编制了《深圳市企业环境安全标准化考核评级标准》，在全市企业推行环境安全标准化建设。

一、关于指标分值

为了方便实际操作，设计考核评分表时按100分制，一级环境安全指标的分值分布情况见下表。

| 环境安全一级指标 | 分值 |
| --- | --- |
| 环境安全风险管控 | 50 |
| 环境安全隐患排查与治理 | 30 |
| 环境应急管理 | 20 |

二、关于环境安全标准化等级

企业环境安全标准化分为三个等级：达标、基本达标和不达标。

（一）环境安全标准化达标单位条件。

1.企业环境影响评价文件依法经生态环境部门批准或者备案；

2.企业已开展环境安全标准化工作3个月（含）以上，并按规定进行了自评；

3.考核评审之日前1年内未发生较大以上突发环境事件，污染防治设施未发生人员重伤或死亡事故；

4.考核评审之日前1年内，未被生态环境部门处罚。

5.生态环境部门组织专家考核评审分数在80分（含）以上。

（二）环境安全标准化基本达标单位条件：

1.企业环境影响评价文件依法经生态环境部门批准或者备案；

2.企业已开展环境安全标准化工作3个月（含）以上，并按规定进行了自评；

3.评审之日前1年内未发生较大以上突发环境事件，污染防治设施未发生人员死亡事故；

4.评审之日前1年内，未因发生突发环境事件被生态环境部门处罚。

5.生态环境部门组织专家考核评审分数在60分（含）以上。

（三）其他情形即为不达标，或不具备环境安全标准化评审条件。

深圳市企业环境安全标准化考核评级标准

| 1 环境安全风险管控（50分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核要素 | 企业达标标准 | 评审标准 |  | 评审情况记录 | 实得分 | 评审依据的相关材料来源注明 |
|  |  | 否决项 | 扣分说明 |  |  |  |
| 1.1 风险评估与告知（5分） | 1.组织对各单元的风险进行评估，形成环境安全风险清单。 2.在相应单元设置环境安全风险管控告知牌。 |  | 1.一个单元没有列入风险清单，扣0.5分。 2.一个单元未设置环境安全风险告知牌，扣0.5分。 |  |  |  |
| 1.2 突发环境事件风险管控（15分） | 1.生产车间废水分类收集，严禁含氰废水与酸性废水混合收集排放。 2.含一类污染物废水或含氰废水单独收集处理达标排放。 3.废水管道应清晰标识废水类别和流向。 4.一个区域内的生产经营场所，只能设工业废水、生活污水和雨水排放口各一个。 5.事故应急池应能容纳≧8h的废水许可排放量，应急池平时处于净空状态。 6.事故应急池的设置，应能使消防废水及泄漏物自流进入应急池。如果不能自流进入应急池，则需要配备足够能力的排水管和泵，确保消防废水及泄漏物能全部收集。 7.废水管沟设置有泄漏废水收集池及水泵。 8.废水处理站整洁有序，人员进出通道顺畅，地面无积液。 | 含氰废水与酸性废水混合收集排放的，扣15分（二级指标否决项） | 除否决项之外，其他要求一项不符合，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1.酸性废气、碱性废气、有机废气、铬酸雾废气、含氰废气等设置有各自独立的废气收集系统，依据其理化特性独立处理。 2.废气收集管道标示收集的废气种类和流向。 3.废气收集系统具有良好密闭性。 4.废气净化塔应编号并标识废气的种类，按要求设置采样口和监测采样及操作平台。 5.废气处理过程产生的废水（液）排放至废水处理站进行处理或当做危险废物管理，避免出现二次污染。 6.废气处理使用自动加药系统。 |  | 一项不符合要求即扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1.生产车间应设置危险废物临时收集点分类收集危险废物，收集点设置危险废物标识。 2.设置专用场所集中贮存危险废物，不同类别的危险废物有过道或墙体隔离，避免混合。 3.危险废物贮存场所采取了防雨、防火、防渗、防扬散、防流失等风险防控措施。 4.危险废物标志标签醒目且符合要求。 5.危险废物不得混入生活垃圾或一般工业废物中贮存。 6.废蚀刻液、废有机溶剂、废剥离液和废酸等大型液态废物贮存容器设置液位计和在线视频监控。 7.危险废物贮存期限不得超过1年，需要延期的须报生态环境部门批准。 8.所有危险废物全部委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理处置。 | 危险废物存在非法转移处置的，扣15分（二级指标否决项） | 除否决项之外，其他要求一项不符合即扣0.5分。 |  |  |  |
| 1.3 污染防治设施安全风险管控（15分） | 1.废水处理站与厂区内其他建筑设施相对隔离，设置阻止无关人员进入的措施。 2.废水处理站的配电柜安装漏电保护装置，所有正常不带电的电气设备金属外壳均可靠接地。 3.各工艺处理池周围设置安全可靠的防护栏杆。 4.废水收集池或工艺池（含车间废水收集池）的盖板必须牢固可靠，否则应设置安全防护栏杆和防护网。 5.机械设备裸露的传动部分设置防护罩。 6.含氰废水实行两级破氰处理工艺，pH值和ORP符合安全要求。 7.硫化钠配药装置与酸性配药装置可靠隔离，避免相邻设置。 8.需投放硫化钠的工艺池设置pH值在线监控装置。 9.合理设置危险化学品存放区，控制贮存量，设置防渗和防泄漏装置。 10.废水处理站通风良好，安全防护用品每人一套 11.未经许可并采取有效安全措施的情况下，不得使用酸或废酸冲洗废水工艺池壁的污垢，不得带压切割或拆除在用废水或污泥管道，不得翻越护栏作业。 | 将含氰废水做酸性处理的，扣15分（二级指标否决项） | 1.电镀企业仅使用一级破氰工艺的，扣5分。 2.硫化钠反应工艺池没有设置pH值在线监控装置的，扣5分。 3.其他相关要求一项不符合的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | - 废气处理设施的配电柜应设置漏电保护装置，电机做好防雨措施。 2.必要时设置防雷设施。 3.废气塔操作和监测采样平台牢固可靠，防护栏杆参数符合要求。 4.铝材抛光粉尘收集处置方法合理，严禁使用压风输送粉尘。 5.未使用硫化钠处理生产废气，未将含氰废气与酸性废气混合收集处理。 6.废气收集排放管道的内壁定期清理。 |  | 1.使用硫化钠处理生产废气的，扣5分。 2.其他一项不符合要求的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1.易燃易爆类危险废物和废弃危险化学品的安全要求参照同类危险化学品的相关规定执行。 2.易燃易爆类危险废物和废弃危险化学品应严格限制贮存量和暂存时间。 3.不相容危险废物以实体墙隔离贮存。 4.危险废物贮存场所应设置防止无关人员进入的措施，相关标志标识符合要求。 5.危险废物贮存场所的消防安全措施符合相关规定。 | 混合贮存不相容危险废物的，扣15分（二级指标否决项） | 除否决项之外，其他一项不符合要求的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1.制定有污染防渗设施有限空间作业安全管理规定，建立有限空间清单，实施有限空间作业许可管理。 2.污染防治设施有限空间作业程序符合安全要求。 3.污染防治设施有限空间应急救援措施与方法合理。 4.有限空间作业现场能出示许可证，有安全监护人，现场放置有应急器材。 | 有限空间作业现场不能出示许可证的，扣15分（二级指标否决项） | 1.没有制定有限空间作业安全管理规定的，扣1分。 2.有限空间应急救援措施不符合要求的，扣1分。 3.有限空间作业现场没有安全监护人的扣1分。 |  |  |  |
| 1.4 标志标识（5分） | 1.废水处理站、废气处理区、危险废物贮存场所均设置有相应的环境和安全标志标识。 2.标志标识符合相关标准要求。 |  | 每缺一个标志标识或标志标识不符合要求的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 1.5 环境安全管理制度建设 （5分） | 1.建立环境安全责任制。 2.制定突发环境事件应急管理规章制度。 3.结合实际制定废水处理、废气处理操作规程。 4.结合本单位实际制定危险废物规范化管理制度。 |  | 每缺一项管理制度或操作规程扣0.5分。 |  |  |  |
| 1.6 业务培训 （5分） | 1.适时组织环境应急培训。 2.适时组织污染防治设施生产安全培训。 3.适时开展危险废物规范化管理培训。 4.以上培训记录保存良好。 |  | 1年内没有记录证明企业组织开展了环境应急培训、污染防治设施生产安全培训、危险废物规范化管理培训的，缺1项扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 环境安全隐患排查和治理（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 环境安全隐患排查治理机制 （5分） | 企业达标标准 | 评审标准 |  | 评审情况记录 | 实得分 | 评审依据的相关材料来源注明 |
|  |  | 否决项 | 扣分说明 |  |  |  |
|  | 1.建立环境安全隐患排查治理责任制和环境安全隐患自查、自报、自改、自验工作机制。 2.环境安全隐患排查表的内容较全面。 |  | 1.未制定环境安全隐患排查治理制度的，扣1分。 2.未结合实际编制环境安全隐患排查表的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 出现《指南》规定的12种需要及时实施隐患排查的情形时，应及时组织开展隐患排查并采取治理措施。 |  | 12种情形出现，企业未组织实施隐患排查的（现场无排查记录），一次扣0.5分。 |  |  |  |
| 2.2 环境安全管理隐患排查 （5分） | 企业应适时组织开展环境安全管理隐患排查并建立台账，实现隐患闭环管理。 | 未开展过环境安全隐患排查的，扣5分（二级指标否决项） | 1.查看制度与相关记录，发现一处环境安全管理隐患的，扣0.5分。 2.未建立环境安全隐患排查治理台账的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 2.3 环境安全防控措施隐患排查 （20分） | 企业应适时组织开展废水处理站环境安全隐患排查与治理。 |  | 查看废水站，发现一处环境安全隐患的，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 企业应适时组织开展废气处理区环境安全隐患排查与治理。 |  | 查看废气处理区，发现一处环境安全隐患的，扣0.5。 |  |  |  |
|  | 企业应适时组织开展危险废物环境安全隐患排查与治理。 |  | 查看危险废物贮存区，发现一处环境安全隐患的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 3 环境应急管理（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 考核要素 | 企业达标标准 | 评审标准 |  | 评审情况记录 | 实得分 | 评审依据的相关材料来源注明 |
|  |  | 否决项 | 扣分说明 |  |  |  |
| 3.1 环境风险 评估 （2分） | 1.依据HJ941开展突发环境事件风险评估，确定环境风险等级。 2.评估的Q、M、E取值合理，风险等级划分正确。 3.对于存在的问题或隐患制定相应的治理计划。 |  | Q、M、E取值不合理，环境风险等级划分错误的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 3.2 环境应急 预案 （5分） | 1.列入《突发环境事件应急预案备案行业名录》的企业组织编制了环境应急预案。 2.预案规定的应急组织机构与职责分配合理。 3.应急响应措施适用性强。 4.预案经评审后在广东省环境风 险源与应急资源信息数据库平 台备案并更新信息。 | 未编制环境应急预案或未备案的，扣5分（二级指标否决项） | 1.预案明显脱离实际或不具备操作性的，扣0.5分。 2.未及时更新广东省环境风险平台信息的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 3.3 环境应急演练 （3分） | 1.列入《突发环境事件应急预案备案行业名录》的企业是否每年均开展环境应急演练。 2.环境应急演练策划与实施合理，记录真实可信。 3.演练后进行总结评估并整改发现的问题。 | 未开展环境应急演练的，扣3分（二级指标否决项） | 环境应急演练后未进行总结评估的，一次扣0.5分。 |  |  |  |
| 3.4 环境应急物资与设施（5分） | 1.贮备与环境风险相匹配的应急物资与装备。 2.环境应急设施可靠。 3.设立专柜做好应急物资保养。 | 没有贮备任何应急物资与设施的，扣5分（二级指标否决项） | 现场察看环境应急物资贮备情况，每缺一项，扣0.5分。 |  |  |  |
| 3.5 环境应急 响应与事件管理 （5分） | 企业突发环境事件时，应做到： （1）如实、及时报告突发环境事件或污染防治设施事故信息。 （2）组织企业自身应急力量全力实施应急处置和应急监测。 （3）政府或相关应急力量到达事件现场后，全力配合现场的应急处置工作。 （4）配合生态环境部门或应急管理部门开展事件（事故）调查，承担相应的责任。 （5）落实事件（事故）“五不放过”措施。 | 谎报或瞒报事件（事故）信息的，扣5分（二级指标否决项） | 查看突发环境事件相关记录，如果信息报送不及时，或没有第一时间组织应急处置，或没有承担事件责任，或因为突发环境事件被生态环境部门处罚，或没有做到“五不放过”，每发现1处扣0.5分。 |  |  |  |